EM 355 EC 02 – ID 133666

Diagonalventilator „ETAMASTER“ im Kunststoffgehäuse, hocheffizient, EC Motor

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus PPGF30 in RAL 7012, basaltgrau. Mit dem Öffnen der Befestigungsbügel kann das Gehäuse einfach gedreht werden, dadurch kann der Anschlusskasten am Einbauort in die gewünschte Position gedreht werden. Die deutliche Reduzierung der Strömungsverluste minimiert auch die Schallerzeugung und führt in Verbindung mit der schwingungsoptimierten Konstruktion zu hoher Laufruhe. Dieser Hochleistungswerkstoff verfügt über einen 30%igen Glasfaseranteil, er ist sehr korrosions- und witterungsbeständig.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Wirkungsgradoptimierter elektronisch kommutierter Permanentmagnetmotor (EC Motor). Durch die EC Technologie kann der ETAMASTER auch im Teillastbereich sehr effizient betrieben werden. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Elektrische Anschluss über am Gehäuse integrierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

731 W

Stromaufnahme max. (I):

3,2 A

Nenndrehzahl (n):

2900 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

84 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

88 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

65 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

58,4 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

62 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

60 °C

Abmessungen (L x H inkl. Klemmkasten und Montagekonsole):

325 x 401 mm

Anschlussdurchmesser:

355 mm

Gewicht:

9,8 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EM 355 EC 02

Artikelnummer:

133666

Lieferbares Zubehör:

VM 355		102653		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 355

RSK 355D	113491	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 355

RSK 355		102665	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 355

SDS 355		102725	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 355

SDF 355		102707	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 355

FT 355		112847 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 355

LFT 30 F5	102941		Taschenfilter, M5, Gr 2, für FT 315-400

LFT 30 F7	102947		Taschenfilter, F7, Gr 2, für FT 315-400

FTW 355		112856	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 355

FV 355		112835		Luftfilterbox mit Vlies BG 355

SG 355 01	102901		Schutzgitter BG 355

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

MTP 20		128146		Potentiometer  0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET01	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben

SEN CO2		126586		CO2 Sensor, für variable Volumenstromregelung (z.B. in Versammlungsräumen)