DHA 250 E4P 02 – ID 129984

Kunststoff Dachventilator mit integriertem Netzschalter,

horizontal ausblasend

Dach-Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad und horizontalem Ausblas. Das Gehäuse ist aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff (ASA, ähnlich RAL7012) als Vogel- und Berührungsschutz gefertigt. Grundplatte aus  verzinktem Stahlblech mit tiefgezogener Einströmdüse sowie vormontierten Gewindestifte für die Anschlussmöglichkeit von Rohrflanschen und saugseitigem Zubehör nach DIN 24154/ EN 12220. Gehäuse für Wartungs- und Reinigungszwecke aufklappbar.

Das wirkungsgradoptimierte Laufrad aus Kunststoff mit rückwärts gekrümmten Schaufeln ist auf den Rotor eines spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Zum Einsatz kommen wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung eingebaute Thermokontakte die intern in Reihe geschaltet sind. Der elektrische Anschluss erfolgt über das am Gehäuseboden herausgeführte Kabel. Der im Gehäuse integrierte Netzschalter ist vor durch eine Blechhaube separat  geschützt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

53 W

Stromaufnahme max. (I):

0,3 A

Nenndrehzahl (n):

1290 min-1

Kondensator

2µF

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

62 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

66 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

65°C

Abmessungen Gehäuse (L x B x H)

321 x 321 x 223 mm

Gewicht:

5,5 kg

Schaltplan:

124461

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

DHA 250 E4P 02

Artikelnummer:

129984

Lieferbares Zubehör:

DSF 220-10	126170		Flachdachsockel BG 220

DSF 220-12 bis 19			Schrägdachsockel BG 220, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DSS 220-10	126356		Sockelschalldämpfer BG 220

DSS 220-12 bis 19			Schrägdachsockelschalldämpfer BG 220, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DAP 220		133946		Dach-Adapterplatte BG 220 für saugseitiges Zubehör (für DSS-10)

DVK 180		104800		Dach-Verschlussklappe BG 180

DAS 180		110745		Dach-Ansaugstutzen BG 180

DAF 180		110744		Dach-Ansaugflansch BG 180

TEE 015		115893		5-Stufen Trafo-Steuergerät ohne Motorschutz (AP-Montage)

TES 0145	111858		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz für Schaltschrankeinbau