EL 150L E2 01 – ID 125329

Diagonalventilator „ETALINE“, hoch effizient

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus Polyamid. ETALINE setzt den Standard für hohe Wirkungsgrade im gesamten Kennlinienfeld. Durch die hohen aerodynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade ließ sich ein hochkompakter und gewichtsoptimierter Ventilator realisieren.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Die hohe Effizienz des ETALINE basiert auf seiner aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen Durchströmung minimiert diese Baureihe die Einbauverluste im Vergleich zum Radialventilator deutlich. Eingesetzt werden Asynchron Kondensatormotor ausgelegt für Spannungssteuerung mittels Transformator. Das Anschlusskabel ist seitlich aus dem Gehäuse ausgeführt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230V

Mindestspannung (U):

80 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

124 W

Stromaufnahme max. (I):

0,6 A

Nenndrehzahl (n):

2630 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

72 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

73 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

65 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

28,6 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

32,3 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

55 °C

Abmessungen (L x H inkl. Montagekonsole):

235 x 243 mm

Anschlussdurchmesser:

150 mm

Länge Anschlusskabel:

1850 mm

Gewicht:

3,7 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EL 150L E2 01

Artikelnummer:

125329

Lieferbares Zubehör:

VM 150		102648		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 150

RSK 150D	113484	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 150

RSK 150		102660	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 150

SDS 150		102714	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 150

SDF 150		102702	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 150

FT 150		112842 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 150

LFT 05 F5	102939		Taschenfilter, M5, Gr 1, für FT 100-250

LFT 05 F7	102945		Taschenfilter, F7, Gr 1, für FT 100-250

FTW 150		112851	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 150

FV 150		112680		Luftfilterbox mit Vlies BG 150

SG 150 01	102896		Schutzgitter BG 150

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEE 015		115893		5-Stufen Trafosteuergerät ohne Anschluss für Motorschutz, Wandmontage, IP54

TES 0145	111858		7-Stufen Trafo für Schaltschrankeinbau, IP20