EM 400 EC 01 – ID 133668

Diagonalventilator „ETAMASTER“ im Kunststoffgehäuse, hocheffizient, EC Motor

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus PPGF30 in RAL 7012, basaltgrau. Mit dem Öffnen der Befestigungsbügel kann das Gehäuse einfach gedreht werden, dadurch kann der Anschlusskasten am Einbauort in die gewünschte Position gedreht werden. Die deutliche Reduzierung der Strömungsverluste minimiert auch die Schallerzeugung und führt in Verbindung mit der schwingungsoptimierten Konstruktion zu hoher Laufruhe. Dieser Hochleistungswerkstoff verfügt über einen 30%igen Glasfaseranteil, er ist sehr korrosions- und witterungsbeständig.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Wirkungsgradoptimierter elektronisch kommutierter Permanentmagnetmotor (EC Motor). Durch die EC Technologie kann der ETAMASTER auch im Teillastbereich sehr effizient betrieben werden. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Elektrische Anschluss über am Gehäuse integrierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

729 W

Stromaufnahme max. (I):

3,2 A

Nenndrehzahl (n):

2290 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

81 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

86 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

64 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

61,5 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

65,3 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

60 °C

Abmessungen (L x H inkl. Klemmkasten und Montagekonsole):

350 x 452 mm

Anschlussdurchmesser:

400 mm

Gewicht:

11,6 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EM 400 EC 01

Artikelnummer:

133668

Lieferbares Zubehör:

VM 400		102654		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 400

RSK 400D	113490	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 400

RSK 400		102691	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 400

SDS 400		102727	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 400

SDF 400		102708	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 400

FT 400		112848 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 400

LFT 30 F5	102941		Taschenfilter, M5, Gr 2, für FT 315-400

LFT 30 F7	102947		Taschenfilter, F7, Gr 2, für FT 315-400

FTW 400		112857	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 400

FV 400		112836		Luftfilterbox mit Vlies BG 400

SG 400 01	134284		Schutzgitter BG 400

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

MTP 20		128146		Potentiometer  0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET01	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben

SEN CO2		126586		CO2 Sensor, für variable Volumenstromregelung (z.B. in Versammlungsräumen)