EL 355 D2 01 – ID 112760

Diagonalventilator „ETALINE“, hoch effizient

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. ETALINE setzt den Standard für hohe Wirkungsgrade im gesamten Kennlinienfeld. Durch die hohen aerodynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade ließ sich ein hochkompakter und gewichtsoptimierter Ventilator realisieren.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Die hohe Effizienz des ETALINE basiert auf seiner aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen Durchströmung minimiert diese Baureihe die Einbauverluste im Vergleich zum Radialventilator deutlich. Eingesetzt werden asynchron Drehstrommotoren für den Betrieb mit Frequenzumrichter. Dies ist besonders zu empfehlen wenn der Ventilator häufig im Teillastbetrieb betrieben wird. Das Anschlusskabel ist seitlich aus dem Gehäuse ausgeführt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

3~230V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

920 W

Stromaufnahme max. (I):

3,1 A

Nenndrehzahl (n):

2860 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

80 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

85 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

67 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

55,2 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

59,4 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

60 °C

Abmessungen (L x H inkl. Montagekonsole):

354 x 396 mm

Anschlussdurchmesser:

355 mm

Gewicht:

17,5 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EL 355 D2 01

Artikelnummer:

112760

Lieferbares Zubehör:

VM 355		102653		Verbindungsmanschette, 1 Satz = 2 Stück, BG 355

RSK 355D	113491	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 355

RSK 355		102665	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 355

SDS 355		102725	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 355

SDF 355		102707	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 355

FT 355		112847 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 355

LFT 30 F5	102941		Taschenfilter, M5, Gr 2, für FT 315-400

LFT 30 F7	102947		Taschenfilter, F7, Gr 2, für FT 315-400

FTW 355		112856	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 355

FV 355		112835		Luftfilterbox mit Vlies BG 355

SG 355 01	102901		Schutzgitter BG 355

SG 355 02	112674		Ansaug-Schutzgitter für Etaline BG 355

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

FU 075 01	113988		Frequenzumrichter für Aufputzmontage, Aus-Spannung 0-3~230V, 750W, IP55

FU 075 03	121260		Frequenzumrichter für Schaltschrankeinbau, Aus-Spannung 0-3~230V, 750W, IP20