KVRI 7040 EC 30 – ID 131431

Schallgedämmter EC-Kanalventilator mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln

EC-Kanalventilator für die Montage in das Lüftungskanalnetz. Kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Auskleidung. Zur leichten Montage in Luftkanäle, mit beidseitigem 20 mm breitem Normflansch. Einbaulage horizontal und vertikal möglich.

Das wirkungsgradoptimierte rückwärts gekrümmte Laufrad aus verzinktem Stahlblech ist auf den Rotor eines energiesparenden und wirkungsgradeffizienten  EC-Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist zusammen mit dem EC-Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der EC-Kanalventilator ist durch die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen, dadurch sind die Ventilatoren auch zur Förderung von leicht verschmutzter Luft geeignet. Der EC-Antriebsmotor geschlossen in Schutzart IP54. Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung Thermoschalter die von der Motorelektronik permanent überwacht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über den am Gehäuse montierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (	P1):

523 W

Stromaufnahme max. (I):

2,3 A

Nenndrehzahl (n):

1310 min-1

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Schutzart Motor:

IP54

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

65 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

75 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

60 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

50°C

Abmessungen (L x B x H):

710 x 760 x 519 mm

Kanalanschluss:

700 x 400 mm

Gewicht:

47,5 kg

Schaltplan:

132082

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

KVRI 7040 EC 30

Artikelnummer:

131431

Lieferbares Zubehör:

VS 7040		103951		Verbindungsstutzen BG 7040

VKK 7040	103944 		Verschlussklappe selbsttätig BG 7040

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

MTP 20		128146		Potentiometer 0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben

SEN CO2		126586		CO2 Sensor, für variable Volumenstromregelung (z.B. in Versammlungsräumen)