ELKI 6030 E2 10 – ID 127738

Schallgedämmter Kanalventilator mit dreidimensional gekrümmten Schaufeln

Kompaktes doppelschaliges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit sehr niedrigen Gehäuseabstrahlgeräuschen. Variable Einbaulage in horizontaler oder vertikaler Position möglich. Direkter Kanaleinbau über 20mm Flanschprofilen am Gehäuse.

Eingesetzt werden Diagonalventilatoren die durch ihre Bauart eine deutlich geringere Bauweise und gleichzeitig höhere Flexibilität als herkömmliche Radialventilatoren bieten. Die dreidimensional gekrümmten Laufrad- und Statorschaufeln sorgen für eine gelungene und strömungsoptimierte Luftführung, die den höchsten aerodynamischen Wirkungsgrad ermöglichen. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN ISO 1940 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Spannungssteuerbarer Asynchron-Kondensatormotor für Anpassung der Drehzahl über einen Transformator. Der Motor ist im Nabenbereich des Ventilators geschützt untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermoschalter schützt den Motor vor Überlastung. Der Klemmkasten IP44 ist geschützt innerhalb des Gerätegehäuses montiert. Über die am Gehäuse angebrachte PE-Kabeldurchführung wird ein einfacher elektrischer Anschluss gewährleistet.

Die drallfreie Abströmung der ELKI Ventilatoren reduziert die Einbauverluste nachfolgender Bauteile erheblich. In Verbindung mit den sehr effizienten Kanalschalldämpfern (Typ: SDE), die das Geräusch bis zu 22 dB(A) reduzieren, eignet sich die ELKI Baureihe insbesondere für geräuschsensible Anwendungen.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

282 W

Stromaufnahme max. (I):

1,7 A

Nenndrehzahl (n):

2890 min-1

Kondensator

8 µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

78 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

81 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

58 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

80°C

Abmessungen (L x B x H):

357 x 639 x 338 mm

Kanalanschluss:

600 x 300 mm

Gewicht:

17,9 kg

Schaltplan:

127818

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

ELKI 6030 E2 10

Artikelnummer:

127738

Lieferbares Zubehör:

VS 6030		102806		Verbindungsstutzen BG 6030

VKK 6030	103895 		Verschlussklappe selbsttätig BG 6030

SDE 6030 L01	127750		Kanalschalldämpfer BG 6030

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEM 035		103502		5-Stufen Trafo-Steuergerät mit Motorschutz, max. 3,5 A, (Aufputzmontage)

TES 035		103954 		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz, max. 3,5 A, (Schaltschrankeinbau)