EL 160 E2M 01 – ID 121746

Diagonalventilator „ETALINE“, hoch effizient

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus Polyamid. ETALINE setzt den Standard für hohe Wirkungsgrade im gesamten Kennlinienfeld. Durch die hohen aerodynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade ließ sich ein hochkompakter und gewichtsoptimierter Ventilator realisieren.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Die hohe Effizienz des ETALINE basiert auf seiner aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen Durchströmung minimiert diese Baureihe die Einbauverluste im Vergleich zum Radialventilator deutlich. Eingesetzt werden asynchron Kondensatormotoren ausgelegt für 3-Stufensteuerung über 3-Stufenschalter oder Drehzahlsteuerbar. Dies ist besonders zu empfehlen wenn der Ventilator häufig im Teillastbetrieb betrieben wird. Das Anschlusskabel ist seitlich aus dem Gehäuse ausgeführt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

52 W

Stromaufnahme max. (I):

0,2 A

Nenndrehzahl (n):

2740 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

64 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

66 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

54 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

27,7 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

28,9 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

80 °C

Abmessungen (L x H inkl. Montagekonsole):

215 x 197 mm

Anschlussdurchmesser:

160 mm

Gewicht:

2,2 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EL 160 E2M 01

Artikelnummer:

121746

Lieferbares Zubehör:

VM 160		102649		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 160

RSK 160D	113485	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 160

RSK 160		102661	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 160

SDS 160		102717	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 160

SDF 160		102703	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 160

FT 160		112841 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 160

LFT 05 F5	102939		Taschenfilter, M5, Gr 1 für FT 100-250

LFT 05 F7	102945		Taschenfilter, F7, Gr 1 für FT 100-250

FTW 160		112852	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 160

FV 160		112831		Luftfilterbox mit Vlies BG 160

SG 160 01	102897		Schutzgitter BG 160

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

MTS 10		128145		3-Stufen Drehzahlsteller