KVR 10050 EC 30 – ID 131373

EC-Kanalventilator mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln

EC-Kanalventilator für die Montage in das Lüftungskanalnetz. Kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit reduzierter Baulänge. Zur leichten Montage in Luftkanäle, mit beidseitigem 20 mm breitem Normflansch. Einbaulage horizontal und vertikal möglich.

Das wirkungsgradoptimierte rückwärts gekrümmte Laufrad aus Kunststoff ist auf den Rotor eines energiesparenden und wirkungsgradeffizienten EC-Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist zusammen mit dem EC-Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der EC-Kanalventilator ist durch die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen, dadurch sind die Ventilatoren auch zur Förderung von leicht verschmutzter Luft geeignet. Der EC-Antriebsmotor geschlossen in Schutzart IP55. Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung Thermoschalter die von der Motorelektronik permanent überwacht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über den am Gehäuse montierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

2233 W

Stromaufnahme max. (I):

3,3 A

Nenndrehzahl (n):

1530 min-1

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Schutzart Motor:

IP54

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

81 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

89 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

73 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

60°C

Abmessungen (L x B x H):

830 x 1038 x 605 mm

Kanalanschluss:

1000 x 500 mm

Gewicht:

66,0 kg

Schaltplan:

132083

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

KVR 10050 EC 30

Artikelnummer:

131373

Lieferbares Zubehör:

VS 10050		103956		Verbindungsstutzen BG 10050

VKK 10050	103946 		Verschlussklappe selbsttätig BG 10050

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

MTP 20		128146		Potentiometer 0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben

SEN CO2		126586		CO2 Sensor, für variable Volumenstromregelung (z.B. in Versammlungsräumen)