ELKI 6035 E2 12 – ID 127732

Schallgedämmter Kanalventilator mit dreidimensional gekrümmten Schaufeln

Kompaktes doppelschaliges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit sehr niedrigen Gehäuseabstrahlgeräuschen. Variable Einbaulage in horizontaler oder vertikaler Position möglich. Direkter Kanaleinbau über 20mm Flanschprofilen am Gehäuse.

Eingesetzt werden Diagonalventilatoren die durch ihre Bauart eine deutlich geringere Bauweise und gleichzeitig höhere Flexibilität als herkömmliche Radialventilatoren bieten. Die dreidimensional gekrümmten Laufrad- und Statorschaufeln sorgen für eine gelungene und strömungsoptimierte Luftführung, die den höchsten aerodynamischen Wirkungsgrad ermöglichen. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN ISO 1940 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Spannungssteuerbarer Asynchron-Kondensatormotor für Anpassung der Drehzahl über einen Transformator. Der Motor ist im Nabenbereich des Ventilators geschützt untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermoschalter schützt den Motor vor Überlastung. Der Klemmkasten IP44 ist geschützt innerhalb des Gerätegehäuses montiert. Über die am Gehäuse angebrachte PE-Kabeldurchführung wird ein einfacher elektrischer Anschluss gewährleistet.

Die drallfreie Abströmung der ELKI Ventilatoren reduziert die Einbauverluste nachfolgender Bauteile erheblich. In Verbindung mit den sehr effizienten Kanalschalldämpfern (Typ: SDE), die das Geräusch bis zu 22 dB(A) reduzieren, eignet sich die ELKI Baureihe insbesondere für geräuschsensible Anwendungen.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

937 W

Stromaufnahme max. (I):

5,2 A

Nenndrehzahl (n):

2770 min-1

Kondensator

22 µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

85 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

85 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

64 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

75°C

Abmessungen (L x B x H):

448 x 638 x 390 mm

Kanalanschluss:

600 x 350 mm

Gewicht:

27,8 kg

Schaltplan:

127818

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

ELKI 6035 E2 12

Artikelnummer:

127732

Lieferbares Zubehör:

VS 6035		102808		Verbindungsstutzen BG 6035

VKK 6035	103892 		Verschlussklappe selbsttätig BG 6035

SDE 6035 L11	127752		Kanalschalldämpfer BG 6035 (passend zu ELKI 6035 E2 12)

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEM 075		103507		5-Stufen Trafo-Steuergerät mit Motorschutz, max. 7,5 A, (Aufputzmontage)

TES 075		103957 		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz, max. 7,5 A, (Schaltschrankeinbau)