KVRI 6035 E4 31 – ID 131407

Schallgedämmter Kanalventilator mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln

Kanalventilator für die Montage in das Lüftungskanalnetz. Kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech und schallabsorbierender Auskleidung. Zur leichten Montage in Luftkanäle, mit beidseitigem 20 mm breitem Normflansch. Einbaulage horizontal und vertikal möglich.

Das wirkungsgradoptimierte rückwärts gekrümmte Laufrad aus Kunststoff ist auf den Rotor des spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der Kanalventilator ist durch die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen, dadurch sind die Ventilatoren auch zur Förderung von leicht verschmutzter Luft geeignet. Antriebsmotor geschlossen in Schutzart IP54. Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung eingebaute Thermokontakte die auf den Klemmkasten ausgeführt sind. Der elektrische Anschluss erfolgt über den am Gehäuse montierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

440 W

Stromaufnahme max. (I):

2,2 A

Nenndrehzahl (n):

1355 min-1

Kondensator

9µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Schutzart Motor:

IP54

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

63 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

71 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

55 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

65°C

Abmessungen (L x B x H):

610 x 660 x 469 mm

Kanalanschluss:

600 x 350 mm

Gewicht:

35,5 kg

Schaltplan:

116495

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

KVRI 6035 E4 31

Artikelnummer:

131407

Lieferbares Zubehör:

VS 6035		102808		Verbindungsstutzen BG 6035

VKK 6035	103892 		Verschlussklappe selbsttätig BG 6035

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

MTY 2		103424		Elektronischer Regler (stufenlos)

TEM 035		103502		5-Stufen Trafo mit Motorschutz (Aufputzmontage)

TES 035		103954 		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Schaltschrankeinbau)